安全评价项目现场勘察记录表

2021 年8月20日

| 客户名称 |  |  | 云南曲煤焦化实业发展有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 专用铁路发送危险化学品安全现状评价 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省曲靖市沾益区花山工业园区 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 1#栈桥、3#栈桥 |  |  |  |  |
| 2 | 铁路线路 |  |  |  |  |
| 3 | 附属设施设备 |  |  |  |  |
| 勘察意见 |  | - 1#栈桥： - 站台及附属设施腐蚀严重； - 可燃气体报警仪拆除未恢复； - 栈桥区域灭火器材配置不全； - 现场应急冲洗设施未定期维护保养； - 站台距离焦炭临时堆场围墙4米，不符合要求； - 现场警示标识牌损坏。 - 3#栈桥： - 现场缺少进入专用线作业提示牌； - 控制室内无制氨储存及供应单位紧急联系电话； - 控制室内可燃气体报警设施故障灯亮，无相应的报警处置记录； - 站台部分停用设备未悬挂停用标识牌； - 现场静电释放仪无标识。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 周路平、徐卫琼 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章： 周文学 2021年8月20日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页