评价人员及现场照片

| 评价人员现场照片（左边李毅雄，右边周忠菊） | 项目地块现状 |
| --- | --- |
| 项目北侧厂房 | 项目南侧山地 |
| 项目西侧厂房 | 项目东侧山地 |

前 言

随着我国法制化的日趋健全和完善，安全生产监督管理体系也逐渐向科学化、规范化、制度化发展，安全评价已成为建设项目和生产经营单位指导安全生产必不可少的科技手段。为企业提供安全生产的科学依据，应急管理部门提供安全监管的技术支撑，已成为安全生产管理体系中的一个重要环节。

普洱盛奥能源有限公司是一家定位清洁能源开发、存储、供应的新型能源有限公司。成立于2017年12月5日，注册地址为：云南省普洱市工业园区莲花片区；经营范围：液化气存储、销售。本项目位于云南省普洱市工业园区莲花片区内，站区征地面积7397m2（约11.10亩）、建构筑物占地面积1300.5m2、建筑物基底占地面积1143.5m2、计容总建筑面1252.58m2。本站内拟设置3座50m3地下卧式全压力LPG储罐和1座50m3地下卧式全压力LPG残液罐，根据《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015 第 3.0.12条规定，LPG 储配站为六级站，日充装量小于700瓶（10t）。

根据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正，主席令第八十八号）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安监总局令第45号，2015年国家安监总局令第79号修改）（国家安监总局令第36号）等国家法律法规、标准规范的有关规定，普洱盛奥能源有限公司委托昭通市鼎安科技有限公司对该单位液化石油气（LPG）储配站项目进行安全预评价。

在接受普洱盛奥能源有限公司液化石油气（LPG）储配站项目安全预评价委托后，昭通市鼎安科技有限公司遵照相关规定和公司作业指导书，组建了安全评价组。在认真分析项目风险，收集国家法律法规、部门规章、地方性法规及规范性文件、国家标准、行业标准、规程、规范，建设项目单位提供的相关资料基础上，经对现场收集的调查资料分析整理，对建设项目存在或潜在危险、有害因素辨识分析和定性、定量评价，按照评价导则要求，于2025年9月20日完成了安全预评价报告的编制。

在本项目的安全预评价工作中，得到了属地应急管理局、普洱盛奥能源有限公司有关人员的大力支持，同时在本报告中引用了一些专家学者的研究成果和技术资料，在此一并表示感谢！

目 录

第1章 安全评价工作经过	- 1 -

1.1评价前期准备情况	- 1 -

1.2评价目的	- 1 -

1.3评价原则	- 1 -

1.4评价对象和范围	- 2 -

1.5工作经过和程序	- 3 -

1.6评价基准日	- 4 -

第2章 建设项目概况	- 4 -

2.1建设单位简介	- 4 -

2.1.1建设项目基本情况	- 4 -

2.2站址自然条件	- 5 -

2.2.1地理位置及交通	- 5 -

2.2.2自然条件	- 5 -

2.3选址与周边环境	- 6 -

2.4总平面布置	- 7 -

2.5工艺及设施	- 8 -

2.5.1LPG工艺流程	- 8 -

2.5.2主要设备和设施	- 10 -

2.5.3主要建构筑物情况	- 10 -

2.6公用工程及辅助设施	- 11 -

2.6.1供配电	- 11 -

2.6.2给排水	- 12 -

2.6.3防雷防静电	- 13 -

2.7安全设施	- 13 -

2.8安全管理	- 15 -

2.8.1组织机构及劳动定员	- 15 -

2.8.2管理制度	- 16 -

2.8.3人员培训	- 16 -

2.9安全专项投入情况	- 17 -

第3章 危险、有害因素的辨识结果	- 17 -

3.1主要危险、有害物质辨识结果	- 17 -

3.2生产经营储存过程中危险、有害因素辨识与分析结果	- 17 -

3.3重大危险源辨识	- 18 -

3.4爆炸危险区域划分	- 18 -

3.5事故案例分析	- 19 -

第4章 评价单元划分及评价方法选择	- 20 -

4.1 评价单元划分的原则与方法	- 20 -

4.2 评价单元的划分和评价方法选择	- 21 -

4.3 安全评价方法及其简介	- 21 -

4.3.1 预先危险性分析评价	- 21 -

4.3.2 安全检查表法	- 22 -

4.3.3作业条件危险性评价法（格雷厄姆法）简介	- 23 -

第5章 定性、定量分析结果	- 26 -

5.1选址与周边环境评价单元分析结果	- 26 -

5.2总平面布置评价单元分析结果	- 26 -

5.3工艺流程及主要设备评价单元分析结果	- 26 -

5.3.1安全检查表分析评价结果	- 26 -

5.3.2作业条件危险性分析评价结果	- 27 -

5.3.3预先危险性分析评价结果	- 27 -

5.4建（构）筑物结构评价单元分析结果	- 27 -

5.5公用工程及辅助设施评价单元分析结果	- 27 -

5.5.1安全检查表分析评价结果	- 27 -

5.5.2预先危险性分析评价结果	- 27 -

5.6安全管理评价单元分析结果	- 28 -

5.7特种设备评价单元分析结果	- 28 -

第6章 安全对策措施及建议	- 29 -

6.1 安全对策措施建议的依据、原则	- 29 -

6.2 选址与周边环境单元的对策措施及建议	- 30 -

6.3总平面布置单元的对策措施及建议	- 30 -

6.4工艺流程及主要设备单元的对策措施及建议	- 31 -

6.5建（构）筑物单元的对策措施及建议	- 33 -

6.6公用工程及辅助设施单元的对策措施及建议	- 34 -

6.7安全管理单元的对策措施及建议	- 35 -

6.8特种设备的对策措施及建议	- 40 -

6.9重大危险源安全对策措施与建议	- 41 -

6.10工程施工期间的安全防范措施与建议	- 42 -

6.11项目试运行前的安全对策措施与建议	- 43 -

6.12项目运行过程中的安全对策措施与建议	- 44 -

第7章 安全评价结论	- 46 -

7.1 主要危险、有害因素	- 46 -

7.2各单元评价结论	- 47 -

7.3重点防范的重大危险、有害因素	- 48 -

7.4应重视的安全对策措施建议	- 48 -

7.5安全评价总体结论	- 48 -

第8章与建设单位交换意见的情况结果	- 50 -

第1章 安全评价工作经过

## 1.1评价前期准备情况

1、确定安全评价对象和范围

根据建设项目的实际情况，在与建设单位相关领导进行沟通后，共同协商确定安全评价对象和范围。

2、收集、整理安全评价所需资料

在充分调查研究安全评价对象和范围相关情况后，组建评价组。收集、整理安全评价所需要的相关法律法规、标准、规章、规范；各种文件、报告、资料和基础数据。建设单位安排了相应的技术人员组成安全预评价资料准备小组，配合到场的评价人员进行现场检查、资料准备等。

## 1.2评价目的

- 为贯彻“以人为本，坚持人民至上、生命至上”，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，从源头上防范化解重大安全风险，落实拟建项目中的安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”制度，确保建设项目投产后符合国家有关安全生产法律、法规、标准和规范的要求，在建设项目可行性研究阶段必须进行安全预评价。

- 根据建设项目可行性研究报告和有关技术资料，分析和预测该建设项目可能存在的危险、危害因素的种类和严重程度，分析产生危险、危害后果的主要条件。

- 对该项目在运行过程中固有的危险、有害因素进行定性、定量评价和科学分析，对其控制手段进行安全预评价，同时预测其安全等级及可能造成的人员伤亡和事故后果。

提出消除、预防或降低储配站系统危险性、提高系统安全运行的安全对策措施，为系统的安全设施设计、生产运行以及日常管理提供依据，并为应急管理部门和上级主管部门实行安全监察提供依据。

## 1.3评价原则

依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）和《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号），安全评价机构及其从业人员应当依照法律、法规、规章、标准，遵循科学公正、独立客观、安全准确、诚实守信的原则和执业准则，独立开展安全评价，并对其作出的安全评价结果负责。

评价机构在对该企业安全评价工作中，坚持以下原则：

1.严格执行国家现行有关法律、法规、标准和规范的要求，保证对该企业申请危险化学品经营许可证应当具备的安全生产条件进行科学、公正、合法、自主的评价；

2.执行行业现行有关法规、标准、规范和政策的要求，保证评价与当地经济发展的适应性；

3.采用可靠、适用的评价技术和评价方法，保证评价的针对性，确保评价质量；

4.遵守职业道德，遵循诚实守信的原则，对被评价企业的技术资料和商业运作保密。

## 1.4评价对象和范围

根据企业提供的《普洱盛奥能源有限公司液化石油气（LPG）储配站项目修建性详细规划》、《普洱盛奥能源有限公司液化石油气（LPG）储配站项目可行性研究报告》及项目的实际情况，与建设单位共同协商确定安全评价对象为普洱盛奥能源有限公司液化石油气（LPG）储配站项目。

本次安全评价的范围为：拟建项目的选址、周边环境、总平面布置、生产工艺流程及设备设施、公用工程和配套的辅助设施等。

通过对上述评价范围各单元内可能存在的危险、有害因素及危害程度进行辨识，采用定量、定性的评价方法进行分析评价；针对危险、有害因素的辨识和分析结果，提出安全技术对策措施和安全管理对策措施，得出科学、客观、公正的评价结论。

涉及该项目的站外运输、环境保护、职业卫生等不在本次评价范围内，但在本报告中将有所提及。

## 1.5工作经过和程序

本次安全评价分为三个阶段。

第一阶段为准备阶段，主要收集有关资料，进行初步的危险、危害因素识别，选择评价方法，编制评价大纲；

第二阶段为实施评价阶段，对工程安全情况进行类比调查，运用合适的评价方法进行定性及定量分析，提出安全对策措施；

第三阶段为报告书的编制阶段，主要是汇总评价实施阶段所得到的各种资料、数据，综合分析提出结论与建议，完成安全评价报告的编制。

按照《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《安全预评价导则》（AQ8002-2007）以及《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化〔2007〕255 号）的要求，安全评价程序包括前期准备，辨识与分析危险、有害因素，划分评价单元，确定安全评价方法，定性、定量分析危险、有害程度，分析安全条件和安全生产条件，提出安全对策与建议，整理、归纳安全评价结论与建设单位交换意见，编制安全评价报告。本次安全评价工作程序见图 1-1。

## 1.6评价基准日

评价组于2025年9月1日到项目现场进行勘验检查，评价组以当日现场情况为准编制本评价报告。

# 第2章 建设项目概况

## 2.1建设单位简介

普洱盛奥能源有限公司是一家定位清洁能源开发、存储、供应的新型能

源有限公司。成立于2017年12月5日，法定代表人：罗军，注册地址为：云南省普洱市工业园区莲花片区；经营范围：液化气存储、销售。

### 2.1.1建设项目基本情况

建设单位：普洱盛奥能源有限公司

企业性质：其他有限责任公司

拟建项目名称：普洱盛奥能源有限公司液化石油气（LPG）储配站项目

拟建项目性质：新建

建设内容：本站站内拟设置3座50m3地下卧式全压力LPG储罐和1座 50m3地下卧式全压力LPG残液罐，根据《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015第3.0.12条规定，属于六级供应站，日充装量小于700瓶（10t）。

新建一座二层综合楼，建筑面积为391.16m2，建筑高度为7.8m；

新建一座一层消防泵房，建筑面积为117.04m2，建筑高度为4.10m；

新建一座一层灌瓶间及瓶库，内设烃泵、压缩机和灌瓶间，建筑面积为

225.76m2，建筑高度为5.8m；

新建一座一层门卫室，建筑面积为68.62m2，建筑高度为4.10m；

新建一座消防水池（半地上式），占地面积102m3。

## 2.2站址自然条件

2.2.1地理位置及交通

本项目位于普洱市工业园区莲花片区。普洱市位于云南省西南部，地处

北纬22°02′—24°50′、东经99°09′—102°19′之间，东临红河、

玉溪，南接西双版纳，西北连临沧，北靠大理、楚雄。东南与越南、老挝接

壤，西南与缅甸毗邻，国境线长约486公里（与缅甸接壤303公里，老挝

116公里，越南67公里）。普洱市南北纵距208.5公里，东西横距北部55

公里、南部299公里，总面积45385平方公里，是云南省面积最大的州（市）。

本项目位于普洱市北侧。地理位置图见附件1.1。

### 2.2.2自然条件

1、地形地貌

普洱市地处云贵高原西南边缘，横断山脉南段。哀牢山、无量山及怒山（余脉）三大山脉由北向南纵贯全境，形成了北高南低的地势和北窄南宽的版图形状。最高点为北部无量山的猫头山（海拔3307米）；最低点为南部江城土卡河口（海拔317米），相对高差3053米。全市山区面积占98.29%，坝区面积占1.71%。

2、地质条件

场地地处中低山山麓缓坡地带，南西侧局部区域与河流侵蚀堆积边缘相接，在区域上以构造作用为主（长期受强烈的剥蚀切割作用），局部区域受山麓斜坡堆积和河流侵蚀堆积影响（多以山谷洪流洪积作用、山坡面流坡积作用及河流的侵蚀切割和冲洪积作用为主），场地微地貌单元上属山麓缓坡，周边局部地段呈现有山间谷地、山前缓坡等微地貌之势。现已进行平整工程，地形总体上较为平坦开阔，局部区域存在一定的起伏变化，地势由东向西逐渐缓慢递减，从北向南地势逐渐缓慢递增，总体上南东高北西低。

3、气象、气候

全市年平均气温 19.5℃，最冷月（1 月）均温12-14℃，最热月（6 月）均温23-24℃，极端低温1.6℃，极端高温31.7℃。夏季白昼气温多在28℃以下，夜间降至17-18℃，冬季无霜期达315天以上，被誉为“天然空调房”。年降水量1100-2780毫米，空间上西多东少（江城2780毫米 vs 景东1100毫米），时间上7月降水最多（占全年18%），1 月最少（仅1%）。

思茅区属低纬高原南亚热带季风气候区，具有低纬、高温、多雨、静风的特点，年均气温17.9℃，年均降雨量1517.8毫米，无霜期315天。境内海拔在1000米以下的热区面积78万亩，具备热区开发的优越条件，全区有林地456万亩，森林覆盖率76.9%，是全省重点林区之一，冬无严寒，夏无酷暑，四季如春，是消暑避寒、旅游休假的胜地，是最适宜人类居住的好地方，享有“绿海明珠”、“林中之城”的盛誉。

4、水文条件

莲花片区的天然水体最终均汇入澜沧江干流，具体通过思茅河支流完成汇流思茅河是普洱市思茅区的“母亲河”，属澜沧江右岸一级支流，发源于思茅区东南部的大尖山，向北流经思茅城区后汇入澜沧江。莲花片区位于思茅河上游支流的辐射范围内，片区内的天然溪沟（如局部命名的 “莲花溪”“箐沟” 等）多为思茅河的三级或四级支流，呈“树枝状”分布（受低山丘陵地形影响，支流沿山谷、坡地间的沟谷延伸），水体规模较小、河道窄（枯水期部分溪沟可能断流），主要承担自然汇水与生态补水功能。

5、抗震设防烈度

根据《建筑抗震设计规范》，场区地震烈度为8度，设计基本地震加速度值为 0.20g，第三组。

## 2.3选址与周边环境

经规划、消防部门同意，本项目选址位于普洱市工业园区莲花片区（普洱市国土资源局 P01164 地块），该场地相对平坦，地貌单一，场地高程南高北低，地面高程介于1286m～1290m，站区北侧和西侧为生产厂房，站区东侧空地，南侧山地，周边无医院、学校等重要建筑，交通十分便利，安全卫生及环境状况良好。拟建项目周边关系图见附件1.2。

根据《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015，站内露天工艺装置与站外建构筑物之间的防火间距执行《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018 版）的规定。

建设项目内部设施与周边环境之间的防火间距见下表所示：

表2-1储配站内部设施与站外建构筑物的防火距离一览表

| 序号 | 周边环境 | 站内设施名称 | 防火间距（m） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准值 | 设计值 |  |
| 1 | 站外道路 | LPG储罐 | 10.00 | 65.49 |  |
|  |  | 卸台柱 | 25.00 | 51.35 |  |
|  |  | 瓶库、灌瓶间 | 20.00 | 31.2 |  |
| 2 | 生产厂房 | LPG储罐 | 17.5 | 70.72 |  |
|  |  | 卸台柱 | 30.00 | 56.08 |  |
|  |  | 瓶库、灌瓶间 | 12.00 | 49.6 |  |
| 3 | 架空电力线 | LPG储罐 | 0.75倍杆高 | 100.90 |  |
|  |  | 卸台柱 | 1.5倍杆高 | 86.10 |  |
|  |  | 瓶库、灌瓶间 | 1.5倍杆高 | 79.58 |  |

注：1、防火间距应按本表储罐总容积或单罐容积较大者确定，间距的计算应以储罐外壁为准。

2、居住区指居住1000人或300户以上的地区，居住1000人或300户以下的地区应按本表其他民用建筑执行。

3、当地下储罐单罐容积小于或等于50m3，且总容积小于或等于400m3时，其防火间距可按本表减少50％执行。

4、新建储罐与原地下液化石油气储罐的防火间距(地下储罐单罐容积小于或等于50m3，且总容积小于或等于400m3时)可按本表减少50％执行。

## 2.4总平面布置

站区用地面积 7397m2（11.10 亩）、 站区净用地面积 7397m2（11.10 亩），总建筑面积802.58m2、建筑物占地面积607.00m2。

站区根据功能要求分为生产区和辅助区两个区域。生产区包括储罐区和灌装区，储罐区位于场站的南侧，在储罐区的北侧设置压缩机房和灌瓶间，灌装区位于场站的中央、储罐区的北侧；辅助区包括综合楼（2F）、门卫室（1F）、消防泵房（1F）、消防水池（半地上式），其中综合楼位于场站的北侧，消防泵房和消防水池位于场站的西侧、综合楼的西南侧，门卫室位于场站的东侧、综合楼的东南侧。场站分区布置，以满足工艺要求和安全间距的要求，生产区四周设置非燃烧实体围墙，高度2.2m，辅助区设置非燃烧实体围墙，高度2.0m，详见总平面布置图，生产区与辅助区分别设置进出口，进出口均设置在场地的东侧。总平面布置图见附件1.3。

建设项目内部建（构）筑物防火间距如表2-2所示：

表2-2储配站内部建（构）筑物防火间距一览表

| 序号 | 站内建筑、设施 | 站内建筑、设施 | 防火间距（m） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准值 | 设计值 |  |
| 1 | LPG储罐/残液罐 | 瓶库、灌瓶间 | 10 | 20.40 |  |
|  |  | 卸台柱 | 10 | 21.19 |  |
|  |  | 消防泵房、消防取水口 | 20 | 40.27 |  |
|  |  | 综合楼 | 15 | 50.00 |  |
|  |  | 围墙 | 10 | 20.01 |  |
| 2 | 瓶库、灌瓶间 | 消防泵房、消防取水口 | 25 | 26.87 |  |
|  |  | 综合楼 | 20 | 23.41 |  |
|  |  | 围墙 | 10 | 11.70 |  |
| 3 | 卸台柱 | 消防泵房、消防取水口 | 20 | 31.29 |  |
|  |  | 综合楼 | 14 | 30.37 |  |
|  |  | 围墙 | 10 | 37.50 |  |
| 4 | 消防泵房、消防取水口 | 综合楼 | 15 | 23.72 |  |

站内外安全间距均满足《建筑设计防火规范》（2018年版）GB50016-2014、

《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015 的要求。

## 2.5工艺及设施

### 2.5.1LPG工艺流程

LPG 储配站的工艺主要包括装卸、灌瓶、倒罐、残液处理等基本过程。

1、装卸流程

把LPG罐车内的LPG转移至站内的储罐内，卸车常用2种方式：压缩机装卸、烃泵装卸。

1）压缩机装卸

利用压缩机抽吸和加压输出气体的性能，将需要灌装的储罐中的气相液

化石油气通入压缩机的入口，经压缩机升压后输送到准备卸液的罐车中，从

而降低灌装储罐的压力，提高卸液罐车中的压力，使二者之间形成装卸所需

的压差（0.2~0.3MPa），液态液化石油气便在压力差的作用下流进灌装的

储罐，以达到装卸液化石油气的目的。

2）烃泵装卸

利用烃泵输送液体的性能，将需卸液的罐车中液态液化石油气通过烃泵

加压输送到储罐中。为了加快装卸，保证烃泵入口管路的静压头，在开启烃

泵前，应先将罐车与储罐之间的液化石油气气相管道直接接通，以便在装卸

过程中平衡二者之间的压力。利用烃泵装卸时，液化石油气液相管道上任何

一点的压力不得低于操作温度下的饱和蒸汽压力，管道上任何一点的温度不

得于相应管道内饱和压力下的饱和温度，以防止液化石油气在管内产生气 体沸腾现象，造成“气塞”，使烃泵空转。

压缩机装卸法流程简单、生产能力高，可同时装卸几辆罐车，又可以完全倒空，没有液化石油气损失；烃泵装卸法工艺系统简单，管理也方便，但必须解决好烃泵入口端的静压问题，另外烃泵卸液不能完全排空，液化石油气有一定损失。

2、灌装工艺

本工程采用烃泵灌瓶的灌装工艺，利用泵输送液体的功能，将液化石油

气从储罐内送往气瓶。液化石油气灌装工艺流程示意图见附件1.4.1。

LPG经储罐进入烃泵升压，为防止在罐瓶中超压或灌装结束而进泵未停 止，烃泵出口管分为两路，一路至灌装台装气瓶，另一路经回流管流回储罐。 烃泵罐瓶工艺流程系统简单，操作方便，只需液相管道，能耗较小，但一定要保证烃泵入口有一定的静压力。

3、储罐倒罐

本项目采用烃泵倒罐的工艺，烃泵倒罐是将两储罐的气相管相互连通，

出液储罐的出液管接在烃泵的入口，进液储罐的进液管接在烃泵的出口，然

后开启烃泵，将液态液化石油气由出液储罐打入进液储罐。液化石油气倒罐工艺流程示意图见附件1.4.2。

4、残液回收

液化石油气的主要成分是约占95%以上的丙烷、丙烯、丁烷、丁烯，另

外还有2%的乙烷和乙烯，以及少量的戊烷、戊烯和比戊烷中的烃类物质。在常温常压下，C2、C3和 C4都是气体，从气瓶出来中出来即被燃烧掉。由于C5组分的沸点较高（27.85~36.9℃），常温常压下不易气化，仍为液体，

故称之为残液，残液与硫化物及水分共同滞留在容器中，随着充装次数的增加积少成多。若将其排放到大气中，残液就会挥发，比汽油更容易扩散和燃 烧，一遇火种就会形成火灾。因此有关安全技术法规要求：残液必须密闭回收，禁止任意排放。

本项目采用压缩机回收残液的工艺。液化石油气气瓶中仅剩存残液时，

其内部的压力一般都低于残液储罐中的压力，为使气瓶中的残液流入残液储 罐，利用压缩机向气瓶中注入气态液化石油气，使瓶中压力高于残液储罐中

压力，这样空瓶内残液便能克服管路阻力和残液储罐的阻力而流入残液储罐。

### 2.5.2主要设备和设施

LPG储配站主要工艺设备有LPG储罐、残液罐、压缩机、烃泵及灌装秤等。

表2-3主要工艺设备一览表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LPG 储罐（地下卧式） | 座 | 3 | 50m3 /台（水容积） |
| 2 | LPG 残液罐（地下卧式） | 座 | 1 | 50m3 /台（水容积） |
| 3 | 压缩机 | 台 | 2 | ZW-1.5/10~16 型 |
| 4 | 烃泵（双螺杆液化石油气泵） | 台 | 2 | YHQ10-9 型 |
| 5 | 液化石油气电子灌装秤 | 台 | 4 | 单枪 |
| 6 | 空压机系统 | 套 | 1 |  |
| 7 | 装卸臂（含拉断阀） | 套 | 1 |  |

### 2.5.3主要建构筑物情况

建筑物包括：综合楼（2F）、消防泵房（1F）、消防水池（半地上式）、灌瓶间及瓶库（1F）、门卫室（1F）、LPG 储罐区等。

表2-4主要健构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 建筑占地面积 | 建筑层数 | 建筑高度 | 结构形式 | 耐火等级 | 屋面防水等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼 | 391.16m2 | 地上 2 层 | 7.8m | 钢框架 | 二级 | 一级 |
| 2 | 灌瓶间及 瓶库 | 225.76m2 | 地上 1 层 | 5.8m | 门式刚架 | 二级 | 一级 |
| 3 | 消防泵房 | 117.04m2 | 地上 1 层 | 4.10m | 砌体 | 二级 | 一级 |
| 4 | 门卫室 | 68.62m2 | 地上 1 层 | 4.10m | 钢框架 | 二级 | 一级 |

## 2.6公用工程及辅助设施

### 2.6.1供配电

（1）负荷等级

该站属于新建站，根据《供配电系统设计规范》GB 50052-2009以及《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015中的相关规定。

本工程的消防水泵、消防应急疏散照明以及生产用电负荷按二级负荷设计，站内其他按三级负荷设计，自控仪表、通信系统为重要负荷，采用交流不间断电源UPS系统供电，应急时间不少于60分钟供电。

表2-5负荷计算表

| 序号 | 负荷名称 | 电压 (kV) | 设备 容量 | 设备数 量(台) |  | 需要 系数 | 计算负荷 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (kW) | 安装 | 工作 | (kx) | cosφ | Pj (kW) | Qj (kvar) | Sj (kVA) |  |
| 1 | 室内配电箱 | 0.38 | 15 | 3 | 3 | 0.8 | 0.85 | 36 | 22 | 42 |  |
| 2 | 站场配电箱 | 0.38 | 10 | 1 | 1 | 0.8 | 0.85 | 8 | 5 | 9 |  |
| 3 | UPS | 0.38 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 5 | 3 | 6 |  |
| 4 | 烃泵 | 0.38 | 5.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.85 | 5.5 | 3 | 6 |  |
| 5 | 压缩机 | 0.38 | 18.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.85 | 18.5 | 11 | 22 |  |
| 6 | 水泵控制箱 | 0.22 | 4 | 1 | 1 | 0.8 | 0.85 | 3.2 | 2 | 4 |  |
| 7 | 备用 | 0.38 | 15 | 1 | 1 | 0.5 | 0.85 | 7.5 | 4.6 | 8.8 |  |
| 8 | 消防控制柜 XF | 0.38 | 60 | 2 | 1 | 0.5 | 0.85 | 60 | 37.18 | 70.59 | 不计入 |
| 9 | 高压注水泵 | 0.38 | 75 | 1 | 1 | 1 | 0.85 | 75 | 46.48 | 88.24 | 不计入 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 84 | 52 | 98 | 取整 |
|  | k∑p=0.90 k∑q=0.97 |  |  |  |  |  | 0.83 | 75 | 50 | 91 | 取整 |
|  | 补偿容量 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | 补偿后 |  |  |  |  |  |  | 75 | 20 | 78 | 取整 |
|  | 变压器损耗 |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 |  | 取整 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 0.95 | 76 | 26 | 80 | 三班制 |
|  | 变压器容量(kVA) |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 | 依据 消防泵 选取 |
|  | 变压器负载率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50% |  |
|  | 年有功用电量 | Wn=αnPjsTn =0.75*76*5580=31.81 万度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）供电系统

本站电源由站外的单回路市政10kV 的电源引入站内160kVA箱式变压器内。变压器选用节能干式变压器，进线计量装置由业主与电力部门协商后确定安装，站内用电设备采用电缆穿管直埋的方式由低压配电柜直接引入机柜间各配电箱（柜）供电。

低压静电电容器补偿装置选用与低压配电装置，并采用集中自动补偿的

形式，安装于箱式变电站内。

（3）配电系统

LPG储备站内用电设备电压等级为0.4KV、0.23KV。在配电间设置1台总配电柜（开关柜），采用单母线分段式，电缆放射式配电。有总配电柜为站内生活用电设备、生产用电设备、消防用电设备供电。

### 2.6.2给排水

本工程站内生活给水由室外给水管网直接供水，生活排水和雨水采用雨、污分流制排水。

（1）给水

本项目站内生活用水从站场外自来水管网引入1根DN100，（站外市政给水管管径为DN300，给水压力为0.3MPa）作为本项目场站内生活水源和生产水源以及消防水池补水，室外给水压力0.25MPa。

（2）排水

站内采用雨污分流制。

生产废水主要为场地道路冲洗和绿化浇灌产生的废水，该部分废水内含少量泥沙类机械杂质，不含有害污染物，可通过站内坡度散排至室外。本项目附近有市政污水管网，公共卫生间的污水应经过站内污水管道排入化粪中。经化粪池简易处理后，排至站外市政污水管网，化粪池中污泥定期清运

至站外附近污水处理厂集中处理，不能任意排放。

站内单体建筑采用有组织屋面雨水排水系统，由檐沟和敷设在建筑物外墙的立管组成，排至室外地面。

### 2.6.3防雷防静电

站内电气设备均进行接地保护，高压出线回路设有接地刀开关，低压配电系统采用 TN-S 接地系统，变压器中性点直接接地。为保证人身安全，所有因电气绝缘损坏而可能带电的金属构件，支架，设备外壳，电缆金属外皮等均应可靠接地，手握式电器设备及插座回路均装设漏电保护开关。所有建筑单体在电源入线处均要求作重复接地。

根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010，站场爆炸区域内各建、构筑物防雷设计均按第二类防雷建筑物考虑，不在爆炸区域内的各建、构筑物防雷设计均按第三类防雷建筑物考虑。

## 2.7安全设施

（1）消防设施

根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定，该项目储存的液化石油气发生火灾的种类为C类火灾，办公房发生的火灾种类为A、E类火灾，因此选用磷酸铵盐干粉灭火器。站区内各建筑物，按其面积及火灾危险性类别确定配置灭火器的数量。另外根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）的相关规定配置灭火器器材，配置情况见表2-6。

表2-6消防设施配置情况表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC8 | 具 | 10 | LPG 储罐区 |
| 2 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC5 | 具 | 12 | 综合楼 |
| 3 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC8 | 具 | 6 | 灌瓶间及瓶库 |
| 4 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC5 | 具 | 2 | 门卫室 |
| 5 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC5 | 具 | 2 | 消防泵房 |
| 6 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC5 | 具 | 2 | 箱变 |
| 7 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC8 | 具 | 2 | 卸车柱 |
| 8 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MFT/ABC35 | 台 | 1 | 卸车柱 |

（2）水源

根据业主提供资料，本项目站内生活用水从站场外自来水管网引入1根 DN100，（站外市政给水管管径为DN300，给水压力为0.3Mpa）作为本项目场站内生活水源和生产水源以及消防水池补水，室外给水压力0.25Mpa。

（3）消防系统

本工程为 LPG 储配站，储罐区设置 4 座 50m³ 地下卧式全压力式 LPG 储罐。根据《液化石油气供应工程设计规范》GB51142 - 2015 第3.0.12条，本工程为六级液化石油气供应站。本项目设置室外消火栓系统，全站配置相应灭火器，设置独立的消防给水系统，采用临时高压给水系统。本项目采用一座有效容积为 220m³ 的消防水池，消防水池由站内给水管网补水，补水管径为 DN100。消防泵房采用半地上式，泵房中选用 1 台电动葫芦（PA200 型，起重 1T，起升高 6m，N = 0.45Kw）。消防泵房应设集水坑及潜水排污设备，池底按 i = 0.01 的坡度坡向潜水排污泵吸口；潜水泵采用液位自动控制，1用1备。最高水位开泵，最低水位停泵。

根据《液化石油气供应工程设计规范》GB51142-2015 中第12.1.1 条规定，本工程站内消防用电负荷等级为二级电力负荷，故设置作备用动力的柴油机，本工程站内设置柴油发电机作为消防电源的备用动力源，本工程消防水泵采用消防电泵。

（4）防爆

本项目按甲类危险场所和火灾危险环境进行防爆设计，设有安全放散系统，燃气浓度越限报警装置，电气设备和仪表均按Q-2级防爆选型，灯具为防爆灯具。

（5）设备选用安全配套

设置安全放散系统和泄漏检测仪器，对压力容器及管道进行保护。设置过压切断装置，对低一级压力的管道和设备进行保护。

（6）视频监控

站内自建工业视频监控系统一套，在进出口、工艺区安装摄像机，主机放置在控制室内。监控主机视频录像存储量满足12路视频90天的记录。可根据建设方需求，本系统可实现异地监控功能，可随时了解储配站的人员流动情况和设备大致情况等信息。

## 2.8安全管理

### 2.8.1组织机构及劳动定员

（1）组织机构

该液化石油气储配站拟设置站长、技术人员、安全员、财务人员、警卫人员及生产操作工人共15人。

（2）劳动定员

拟建项目管理和生产人员实行常白班制，全年工作日拟按330天计。人 员编制拟参照建设部编发的《城市建设各行业编制定员试行标准》及同行业 同规模公司的劳动定员情况，本着简化管理层次，合理定员的原则，编制劳 动定员见表2-7。

表2-7劳动定员表

| 序号 | 岗位名称 | 班制 | 每班人数 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站长 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 技术人员 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | 压缩机、烃泵、操作工 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 充装工 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 安全员 | 2 | 1 | 2 |
| 6 | 值班警卫 | 2 | 1 | 2 |
| 7 | 合计 |  | 9 | 15 |

（3）人员来源及要求

1）站内必须配备一名有从事充装站工作三年以上经验的，并具有工程 师以上技术职称（含工程师）的技术负责人。

2）应配备具有高中以上学历，经行业主管部门专业技术培训持证上岗的专职安全员。

3）必须配备经过当地劳动部门专门技术培训并考核合格后的持证气瓶 检查员，负责气瓶充装前的检查工作。

4）气瓶充装人员必须由经过当地市场监督管理局专业技术培训并取得特种设备作业人员证的的人员担任，且每班充装人员不得少于两人。

### 2.8.2管理制度

为保障企业的安全生产，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据《安全生产法》的规定，结合自身实际情况，设立了以站长及安全员组成的安全生产领导小组，并任命了专职安全员。同时，储配站制定了安全生产管理制度、操作规程等，储配站在生产过程中严格执行规章制度，保障生产安全。

1. 安全管理职责分工

（1）站长：负责普洱盛奥能源有限公司液化石油气（LPG）储配站的全面安全工作。

（2）安全员：负责抓好各岗位人员的教育、组织、培训及协助站长安全管理工作。

（3）具体操作人员：负责储配站的日常具体工作。

### 2.8.3人员培训

拟建项目企业应持续完善人员培训及管理考核制度，拟建项目负责人是 第一安全责任人，每年必须对本单位全体工作人员进行必要的安全培训，培 训内容包括与气瓶灌装有关的法律、法规、技术标准、岗位责任制、管理制 度和操作规程等，每次培训及考核均应记录存档。

## 2.9安全专项投入情况

项目计划总投资为5001.59万元，包括土建、设备安装、工艺管道和安全设施等，其中安全设施的具体投资估算及投资比例在该项目的可行性研究报告中未明确，安全投入主要包括：购买消防器材（灭火器等）、设备防腐、防雷装置安装检测、安全教育、购买劳动防护用品等。按要求为从业人员购买工伤保险以及安全责任保险。

# 第3章 危险、有害因素的辨识结果

## 3.1主要危险、有害物质辨识结果

拟建项目生产经营过程中存在的主要危险、有害物质为液化石油气，若处置不当、操作不符合要求、意外泄漏、遇点火源等，就可能导致火灾爆炸事故的发生，液化石油气不完全燃烧产生的有毒烟雾（含有一氧化碳等物质）容易引起人体中毒窒息。按照《危险化学品目录》(应急管理部 等十部委公告2022 年第8号）和《化学品分类和标签规范 第1部分：通则》（GB 30000.1-2024）的分类标准，液化石油气属于危险化学品。按《化学品分类和标签规范第3部分：易燃气体》（GB30000.7-2013）划分，液化石油气为第2.1类易燃气体。拟建项目还涉及的压缩气体氮气（氮气置换）、少量柴油（供柴油发电机使用）同属于危险学品。

以上辨识内容详见报告附件4.1。

## 3.2生产经营储存过程中危险、有害因素辨识与分析结果

液化石油气是易燃易爆的危险化学品，在储存和运输等过程中会发生火灾爆炸事故，造成严重的后果。辨识过程详见报告附件4.2.

## 3.3重大危险源辨识

普洱盛奥能源有限公司液化石油气（LPG）储配站项目已构成危险化学品重大危险源，辨识过程详见报告附件4.3。

## 3.4爆炸危险区域划分

根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）附录A液化石油气供应站爆炸危险区域和范围划分及《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）表 5.2.2-1爆炸性环境内电气设备保护级别的选择规定，站内灌瓶间的钢瓶灌装嘴、汽车槽车装卸口的释放源划分为一级释放源，其余爆炸危险场所的释放源划分为二级释放源，根据释放源的级别划分区域等级，存在一级释放源的划为1区，存在二级释放源的区域划为2区，拟建项目装置或单元的火灾危险性分类及爆炸危险区域划分情况详见表3-1。

表3-1装置或单元的火灾危险性分类及爆炸危险区域划分表

| 单元 | 存在危化品 | 火灾危险性 | 爆炸区域划分 |  | 防爆区域机 电防爆级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 储罐区 | 液化石油气 | 甲类 | 在2区范围内，地面以下的沟、坑等低洼处 | 1区 | Ga级 |
|  |  |  | 以储罐安全阀放散管管口为中心，半径为 4.5m，及至地面以上的范围内和储罐区防 护堤以内，防护堤顶部以下的空间 | 2区 | Ga级或Gb |
| 灌瓶间、烃泵及压 缩机室 | 液化石油气 | 甲类 | 在 2 区范围内，地面以下的沟、坑等低 洼处 | 1区 | Ga级 |
|  |  |  | 以释放源为中心，半径为15.0m，地面以 上高度7.5m 和半径为7.5m，顶部与释放 源距离为7.5m 的范围 | 2区 | Ga级或Gb |
| 汽车槽 车装卸 口处 | 液化石油气 | 甲类 | 以装卸口为中心，半径为1.5m 的空间和 爆炸危险区域内地面以下的沟、坑等低洼 处 | 1区 | Ga级 |
|  |  |  | 以装卸口为中心，半径为4.5m，1区以外 及地面以上的范围内 | 2区 | Ga级或Gb |

各爆炸危险区域划分图见附件1.5。

## 3.5事故案例分析

棋梓液化气站“4·9”爆燃事故

1）事故经过情况

2021年4月9日17时21分左右，湖南韶峰水泥集团韶峰物业公司棋梓液化气站（以下简称“棋梓液化气站”）充装工李某树驾驶湘 KH3281危货运输车和押运员龚某从潭市镇回收了一批空液化石油气钢瓶至棋梓液化气站准备充装，其中包含彭某元（户籍所在地为湘乡市潭市镇砂坪村）家的两个50kg钢瓶。李某树下车后对先期到达棋梓液化气站的液化石油气汽车罐车进行卸液化石油气操作，龚某从湘KH3281危货车厢内用扁担挑运液化石油气钢瓶至液化石油气充装间内。17时34分许，棋梓液化气站作业人员李某根驾驶场内电动三轮车从棋梓液化气站门口转运一批液化石油气钢瓶至充装间台下，棋梓液化气站作业人员刘某桂将三轮车上的钢瓶搬运至充装间内。17时35分许，李某树站在1#、2#电子灌装秤 之间分别对1#、2#充装位上的50kg 钢瓶进行充气操作，棋梓液化气站充装工陈某芳站在3#、4#电子灌装秤之间对 3#充装位上的15kg钢瓶进行充气操作。龚某用扁担挑运液化石油气钢瓶至1#、2#电子灌装秤前弯腰放钢瓶时突然听到爆燃的声音。龚某本能的蹲下，看到周围有明火燃烧，立即往气站门口跑。刘某桂在听到爆响声的同时，感觉有硬物砸在后脑部，紧跟龚某往气站门口跑去，李某根也随之跑出作业区。事故发生后，龚某、李某根、刘某桂及液化石油气汽车罐车司机任某坤全部撤离作业区，并向办公区域的棋梓液化气站工作人员陈某吾（系棋梓液化气站实际负责人刘某平的妻子）及配送员曹某其等人求救。17时 36 分左右，曹某其先后拨打了119、110、120报警救援。此时，曹某其叫龚某、李某根等人跑进作业区，将充装台附近的消防栓接好水带朝事故地 点灭火，陈某吾、刘某桂也相继参与救援。曹某其立即将液化石油气汽车罐车、4个卧式储气罐阀门全部关闭，并关闭了压缩机，切断了电源。17 时53分左右，棋梓派出所民警赶到现场维护秩序，检查确认所有储罐阀门均已关闭，同时疏散现场人员。18时06分左右，湘乡市消防救援大队赶至现场开展救援，19时05分左右现场明火扑灭，19时09分左右，现场被困的李某树、陈某芳经医护人员确认死亡，22时35分左右救援工作结束。经湘乡市公安局刑事技术民警及事故调查组聘请的专家勘验检查，李某树被一块2#钢瓶碎片击中心脏后倒在充装间北侧办公桌附近迅速死亡；陈某芳倒在3#充装机东北侧，被爆燃的液化石油气剧烈焚烧和中毒窒息死亡。

2）事故原因分析

事故调查组和聘请的有关专家通过现场勘察、取证、检测检验和向事故单位有关管理人员、技术人员、作业人员等调查取证，查阅分析事故单位的相关管理制度、技术资料和运行、维护记录等，查明了该起事故的直接原因是违章作业。李某树在为2#钢瓶充气前未按《液化气体气瓶充装规定》（GB/T 14193-2009）及棋梓液化气站《气瓶充装安全操作规程》对2#钢瓶进行全面检查并采取相应处理措施，未及时发现并排除钢瓶内含有氧气的混合气体。从气相阀充进的液化石油气与瓶内含有氧气的混合气体摩擦产生静电，引起钢瓶内混合气体爆燃和瓶体爆裂，钢瓶爆裂碎片和冲击波导致李某树死亡；钢瓶爆燃产生的高温气体点燃被残片切断的充装管道中泄漏的液化石油气，产生大火并将附近的陈某芳烧死。

# 第4章 评价单元划分及评价方法选择

## 4.1 评价单元划分的原则与方法

划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元一般以生产工艺、工艺装置、物料的特点和特征，有机结合危险、有害因素的类别、分布进行划分，还可以按评价的需要，将一个评价单元再划分为若干子评价单元或更细致的单元。

评价单元划分原则和方法为：

1）以危险、有害因素的类别为主划分

2）按工艺方案、总体布置和自然条件、社会环境对企业的影响等综合方面的危险、有害因素分析和评价，宜将整个企业作为一个评价单元。

3）将具有共性危险因素、有害因素的场所和装置划为一个单元。

（1）按危险因素类别各划归一个单元，再按工艺、物料、作业特点 （即其潜在危险因素不同）划分成子单元分别评价。

（2）进行有害因素评价时，宜按有害因素（有害作业）的类别划分评价单元。例如，将噪声、毒物、高温、低温危害的场所各划归一个评价单元。

4）按装置和物质特征划分

（1）按装置工艺功能划分；

（2）按布置的相对独立性划分；

（3）按工艺条件划分；

（4）按贮存、处理危险物质的潜在化学能、毒性和危险物质的数量划分；

（5）按事故损失程度或危险性划分。

## 4.2 评价单元的划分和评价方法选择

安全评价方法是对系统的危险性、危害性进行分析的评价的工具。为了对拟建项目的安全作出科学、合理、符合实际的评价，本评价针对生产过程中危险、危害因素采用不同的评价方法，具体评价单元的划分和采用的评价方法如表4.2-1所示。

表4.2-1 评价单元划分表

| 序号 | 评价单元 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选址与周边环境 | 安全检查表 |
| 2 | 总平面布置 | 安全检查表 |
| 3 | 工艺流程及主要设备 | 安全检查表、作业条件危险性评价、预先危险性分析 |
| 4 | 建（构）筑物 | 安全检查表 |
| 5 | 公用工程及辅助设施 | 预先危险性分析、安全检查表 |
| 6 | 安全管理 | 安全检查表 |
| 7 | 特种设备 | 安全检查表 |

## 4.3 安全评价方法及其简介

### 4.3.1 预先危险性分析评价

预先危险性分析（PHA）又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析，用于分析物料、装置、工艺过程及能量失控时可能出现的危险性类别、条件及可能造成的后果，作宏观的概略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止危险发展成事故。

其功能主要有：

（1）大体识别与系统有关的主要危险；

（2）鉴别产生危险的原因；

（3）估计事故出现对人体及系统产生的影响；

（4）判定已识别的危险等级，并提出消除或控制危险性的措施。

2）分析步骤

预先危险性分步骤为：

（1）通过经验判断、技术诊断或其他方法调查确定危险源；

（2）根据过去的经验教训及同类行业中发生的事故情况，判断能够造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险性，分析事故的可能类型。

（3）对确定的危险源，制定预先危险性分析表；

（4）进行危险性分级；

（5）制定对策措施。

3）预先危险性等级划分 在分析系统危险性时，为了衡量危险性大小及其对系统破坏性的影响 程度，将各类危险性划分为4个等级。如表4.3-1所示。

表4.3-1 危险等级划分表

| 级别 | 危险程度 | 可能导致的后果 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 安全的 | 不会造成人员伤亡及系统损坏。 |
| Ⅱ | 临界的 | 处于事故的边缘状态，暂时还不致于造成人员伤亡、系统损坏或降 低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。 |
| Ⅲ | 危险的 | 会造成人员伤亡及系统损坏，要立即采取防范对策措施。 |
| Ⅳ | 灾难性的 | 造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排 除并进行重点防范。 |

### 4.3.2 安全检查表法

在安全系统工程中，安全检查表法是安全管理中最基础、最初步的一种方法。对于给定系统来说，安全检查表不仅是实施安全检查和诊断的一种有效的工具，也是发现潜在危险，旨在预防的有效手段，同时还是查找事故原因的一种方法。

安全检查表是一份进行安全检查或出了事故进行诊断的项目明细表，通常检查人员根据现场工艺特点、生产装置情况、安全标准规范以及事故教训等进行周密考虑，将系统中需要查明的问题或需要检查的项目一一列在表上，以备安全检查和事故分析查询时使用。使用时按项目可用“是”或“否”，用“√”或“×”,或用简单参数进行回答。

安全检查表的优缺点：

1）优点

（1）避免传统的安全检查中易发生的疏忽、遗漏等弊端，可全面地查出危险、有害因素（包括各类隐患）和工作漏项。

（2）应用预先编制的系统检查表并依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化。

（3）对不同的检查对象、检查目的有不同的检查表，应用范围广。

（4）安全检查表简明易懂、使用方便、易于掌握，能弥补有关人员知识、经验不足的缺陷，减少盲目性。

（5）检查人员依据安全检查表进行检查，检查结果即为履行职责的凭证。

2）缺点

针对不同的需要，须事先编制大量的检查表，工作量大，且安全检查表的质量受编制人员的知识水平和经验影响。

4.3.3作业条件危险性评价法（格雷厄姆法）简介

作业条件危险性评价法是一种简便易行的评价方法，用来评价人们在某种具有潜在危险环境中作业的危险性。该法以被评价的环境与某些作为参考的环境进行比较为基础，采用专家“评分”的办法确定各种自变量的分数值，最后根据总的危险分数值来评价其危险性。该法已用于一些工业企业危险性的评价，取得较好效果。所以本评价项目中采用格雷厄姆法来对该项目的卸油、加油、储存、供配电的危险性进行评价。

格雷厄姆和金尼认为影响危险性的主要因素有三个：

1.发生事故或危险事件的可能性；

2.暴露于这种危险环境的频率；

3.事故一旦发生时可能产生的后果。

前两者可以看作是危险概率，后者则相当于危险严重度。这样，危险性

可以下式来表达：

危险性（D）＝L×E×C

式中：

L――事故或危险事件发生的可能性；

E――暴露于危险环境的频率；

C――危险严重度。

1）可能性因素L

事故或危险事件发生的可能性是与它们实际的数学概率相关联的。绝对不可能发生的事件的概率为0，而必然发生的事件的概率则为1。但在实际情况中，绝对不可能发生的事故是不存在的，只能说可能性极小，概率趋于0。所以，可能性因素L的分数值取值范围为1～10具体见表4.3-2。

表4.3-2事故或危险事件发生的可能性L的分数值表

| 分数值 | 事故或危险事件发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全会被预料到 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 不经常，但可能 |
| 1 | 完全意外，极少可能 |
| 0.5 | 可以设想，但高度不可能 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际上不可能 |

2）暴露于危险环境的频率E

操作人员出现在危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性就越大，相应的危险性也就越大。连续出现在危险环境的情况其频率分为10，非常罕见地暴露于危险环境则为0.5。具体分数值见表4.3-3。

表4.3-3暴露于潜在危险环境频率E的分数值

| 分数值 | 暴露于危险环境的频率 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露于潜在危险环境 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 |
| 3 | 每周一次或偶然暴露 |
| 2 | 每月暴露一次 |
| 1 | 每年几次出现在危险环境 |
| 0.5 | 非常罕见地暴露于危险环境 |

3）事故或危险事件的危险严重度C

事故或危险事件对人身伤害的严重程度变化范围很大，可以从伤害直至死亡事故，规定分数值1～100。具体分数值见表4.3-4。

表4.3-4事故或危险事件的危险严重度C的分数值

| 分数值 | 可能结果 |
| --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡 |
| 40 | 灾难，数人死亡 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 |
| 7 | 严重，严重伤害 |
| 3 | 重大，致残 |
| 1 | 引人注目，需要救护 |

4）危险性程度分级

在确定了上述三个因素的分数值后，其三者的乘积即为总的危险性分数值D。根据相关资料，将危险性程度分级的相应分数值列入表4.3-5。

表4.3-5危险性程度分级的分数值

| 分数值 | 风险分级 |  |  | 作业要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 风险级别 | 风险程度 | 代表颜色 |  |
| >320 | Ⅰ | 重大风险 | 红色 | 极其危险，不能继续作业，停止作业整改 |
| 160～320 | Ⅱ | 较大风险 | 橙色 | 高度危险，需立即整改 |
| 70～160 | Ⅲ | 一般风险 | 黄色 | 显著危险，需要整改，加强控制 |
| 20～70 | Ⅳ | 低风险 | 蓝色 | 一般危险，需要注意，保持控制措施 |
| <20 |  |  |  | 稍有危险，可以接受，加以关注 |

# 第5章 定性、定量分析结果

## 5.1选址与周边环境评价单元分析结果

拟建项目选址与周边环境符合《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014）2018年版《液化石油气供应工程设计规范》 （GB51142-2015）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）及《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令〔2013〕第645号)要求。

具体分析过程见报告附件 3.1。

## 5.2总平面布置评价单元分析结果

拟建项目的总平面布置应符合《液化石油气供应工程设计规范》 （GB51142-2015）的要求。

具体分析过程见报告附件3.2。

## 5.3工艺流程及主要设备评价单元分析结果

### 5.3.1安全检查表分析评价结果

拟建项目工艺及主要设备安全基本符合《液化石油气供应工程设计规 范》GB51142-2015规定要求，在下一步设计中应完善相应的内容，在安全对策措施中补充完善。

具体分析过程见报告附件3.3.1。

### 5.3.2作业条件危险性分析评价结果

通过作业条件危险性分析：拟建项目液化石油气卸车作业、钢瓶充装 作业、倒罐作业、残液倒空作业、钢瓶抽真空作业单元属“一般危险，需要注意”。该公司主要危险为火灾、爆炸。因此，必须加强充装前后检查，防止气瓶混装的情况下充装；加强设备检查防止液化石油气泄漏；加强安全教育和安全管理，降低生产过程中的危险程度。

具体分析过程见报告附件3.3.2。

### 5.3.3预先危险性分析评价结果

工艺流程及设备单元火灾、爆炸的危险等级为Ⅲ级，其余危险等级为Ⅱ级，需立即采取防范措施。

具体分析过程见报告附件3.3.3。

## 5.4建（构）筑物结构评价单元分析结果

拟建项目所涉及建构筑物耐火等级及防火分区基础防护等能符合要求。部分项目未涉及项，列为对策措施。

具体分析过程见报告附件3.4。

## 5.5公用工程及辅助设施评价单元分析结果

### 5.5.1安全检查表分析评价结果

储配站供配电系统符合《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）及《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）的要求。具体分析过程见报告附件3.5.1.1。

储配站给排水系统部分项未在可研报告中作具体说明，在下一步设计中应完善相应的内容，在安全对策措施中补充完善。具体分析过程见报告附件3.5.1.2。

防雷、防静电及接地符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）的要求。具体分析过程见报告附件3.5.1.3。

### 5.5.2预先危险性分析评价结果

公用工程及辅助设施单元：停电、停水的危险等级为Ⅳ级，其余危险等级均为Ⅱ级，需立即采取防范措施。

具体分析过程见报告附件3.5.2。

## 5.6安全管理评价单元分析结果

拟建项目建设单位应在项目的设计、施工及运行中，按照国家有关法律、法规、规范与标准的规定，项目组织机构正在筹建中，安全生产规章制度、管理措施、操作规程，事故应急救援预案在今后项目进行中建立完善。

具体分析过程见报告附件3.6.1。

## 5.7特种设备评价单元分析结果

拟建项目涉及的特种设备有压力容器、压力管道、气瓶等，拟采用具有资质的单位设计、制造，并经制造单位属地质量监督检验部门或出厂检验合格。符合《特种设备监察条例》（国务院令第549号）的要求。

具体分析过程见报告附件3.7.1。

# 第6章 安全对策措施及建议

## 6.1 安全对策措施建议的依据、原则

根据对系统安全程度的定性、定量分析和综合评价，结合国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范，提出控制或消除相关危险、有害因素，降低其危害程度、降低事故发生频率及事故规模的具有针对性的对策措施建议。

1）安全对策措施建议的依据：

（1）工程的危险、有害因素的辨识分析；

（2）符合性评价的结果；

（3）国家有关安全生产法律、法规、规章、标准、规范。

2）安全对策措施建议的原则：

（1）安全技术措施等级顺序：

①直接安全技术措施；

②间接安全技术措施；

③指示性安全技术措施；

④若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故，则应采取安全操作规程、安全教育、安全培训和个体防护等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度。

（2）根据安全技术措施等级顺序的要求应遵循的具体原则：

①消除；②预防；③减弱；④隔离；⑤连锁；⑥警告。

（3）安全对策措施建议具有针对性、可操作性和经济合理性。

（4）对策措施符合国家有关法规、标准及规范的规定。

（5）在满足基本安全要求的基础上，对拟建项目重大风险控制提出保 障安全运行的对策建议。

6.2 选址与周边环境单元的对策措施及建议

选址与周边环境的防火间距满足有关规定要求，但恶劣气候对拟建目 有一定的影响，选址周边可能存在洪水、山体滑坡及泥石流等自然灾害，要求建设单位聘请有资质单位进行站外防洪设计，并采取相应的防范措施。

1） 加强宣传教育，组织职工认真学习安全生产、地质灾害防治等相关法律、法规及部门规章，增强职工的安全意识和自防、自救能力。

2）加强领导，明确具体的部门和人员负责地质灾害预防工作。掌握和熟知地质灾害的类型、范围、危险程度、威胁对象，在危险区边界上设立明显警示标志，做好监测、预报工作。

3）查清灾害隐患，制定防灾预案，对于山体滑坡、泥石流等灾害险情要进行现场勘查，设立明显警示标志，制定防范对策和措施，从组织领导、人员配备、防治责任、安全保障等各方面强化制度的落实。

4）在山坡上栽种植被，可以预防水土流失。

5）加强站区周围边坡的上下观测，确保信息传递畅通。

6）对有水活动的边坡，要布置排水构筑物，以进行拦截疏导。

7）落实安全生产费用的合理发放及使用。

6.3总平面布置单元的对策措施及建议

1）液化石油气储存站、储配站和灌装站应设置专用卸车或充装场地，并应配置车辆固定装置。

2）灌瓶间的钢瓶装卸平台前应设置汽车回车场，不宜与消防回车场地冲突。

3）生产区区、储罐区、危险化学品仓库等危险区应设置永久性“严 禁烟火”标志。

4）总平面布置应采取防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害的安全保障措施，并应符合现行国家有关工业企业卫生设计标准的规定。

5）站区的绿化不应妨碍消防操作，装卸区、罐区与周围消防车道之间不应种植绿篱或茂密的灌木丛。

6）充装车间应设置泄压设施。泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。充装车间排气泄压设施应设在建筑物靠近地面的位置上。

7）充装车间其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个，车间内任一点到最近安全出口的距离不应大于《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014）2018 年版表 3.7.4 的规定。

8）拟建项目四周应设置消防车通道、专用消防栓、消防水源、灭火器材以及在紧急情况下处理事故的消灾设施和器具。灭火器的配量应符合 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定。

9）拟建项目充装介质属于密度大于空气的可燃气体，其充装车间内应采用不产生火花地面，如采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。地下不得设地沟，如必须设置时，其地沟应填砂充实并加盖板，或采用强制通风措施。结构宜采用敞开式建筑，门、窗应向外开启并应有安全出口。顶棚应尽量平整，避免死角。

10）充装间的钢瓶应分实瓶区、空瓶区布置。

11）充装站应有专供气瓶装卸的站台或专用装卸工具。站台上存放空瓶和实瓶的区间应设立明显标记。站台上宜保留有宽度不小于2m的通道。

12）液化石油气储存站、储配站和灌装站应设置专用卸车或充装场地，并应配置车辆固定装置。

## 6.4工艺流程及主要设备单元的对策措施及建议

1）液化石油气压缩机室的布置宜符合下列规定：

（1）压缩机机组间的净距不宜小于1.5m；

（2）机组操作侧与内墙的净距不宜小于2.0m，其余各侧与内墙的净距不宜小于1.2m；

（3）安全阀应设置放散管。

2）液态液化石油气宜采用屏蔽泵，泵的安装高度应保证系统不发生气蚀，并应采取防止振动的措施。

3）汽车槽车装卸柱的装卸接头应采用与汽车槽车配套的快装接头，接头与装卸管之间应设置阀门。装卸管段应设置拉断力为800N～1400N的拉断阀。

4）储罐区至灌装间及压缩机室管路拟采用单排低支架敷设，支架间隔3-4m，自然补偿，管底与地面的净距宜为0.3m。

5）储罐所有管道接口应设置两道手动阀门；排污口两道阀间应采用短管连接，并应采取防冻措施。

6）进入站内车辆有完好的阻火设施。

7）充装厂（站）贮存区、充装区、储罐区入口处应设置防爆型人体静电释放装置。

8）万向充装装置应设置防撞保护装置。

9）拟建项目涉及的压力容器和管道的设计、制造、安装、检验、使用和管理应符合国家有关规定。充装设备、管道、阀件密封元件及其它附件不得选用与所装介质特性不相容的材料制造。液化气体容器应装设有准确、安全、醒目的液面显示装置，并有可靠的防超装设施。

10）气体充装站的充装接头应符合《气瓶阀通用技术要求》（GB/T 15382-2021）中相关的规定。

11）充装站不得使用水润滑压缩机充装压缩气体。对于充装与水反应易形成强腐蚀性介质的气体，充装站应备有对设备、管道阀门、气瓶进行干燥的设施。

12）充装站的静电接地设计应符合《化工企业静电接地设计规程》 （HG/T20675-1990）的规定。可燃及助燃气体充装站的管道、阀门、储存容器等应设置导除静电的可靠接地装置，其接地电阻不得大于10Ω，管道上法兰间的跨接电阻不应大于0.03Ω。

13）工艺装置、公用工程及辅助设备均应设置现场指示仪表，对现场运行的动力设备应设置手动停机操作和事故联锁停机等。

14）设备、装置和管线以及安装支架等，采用适当的方法进行防腐等防护处理，并注意按介质的不同采用规范的颜色进行全表面涂色。

15）对工艺管道的设计、制造、安装和试压，应符合国家现行的标准和规范，投入使用前，应取得有关质监部门的检验合格证书。

16）管架与建筑物、构筑物之间的最小水平间距，应符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）表8.3.9的规定。

17）架空管线、管架跨越厂内铁路、站区道路的最小净空高度，应符合《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）表8.3.10的规定。

18）对所有设备、装置和管线以及安装支架等，采用适当的方法进行防腐等防护处理，并按介质的不同采用规范的颜色进行表面涂色。设备应标明内部介质及流向。

19）拟建项目管道设计应执行《工业设备及管道绝热工程施工规范》 （GB50126-2008）《化工装置管道材料设计技术规定》（HG/T20646.51999）《化工设备、管道外防腐设计规范》（HG/T20679-2014）。

20）拟建项目涉及的工艺管道施工应遵循国家有关规范《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）和《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011），对管道安装材料进行外观内部检查，验收合格后方可使用。

21）可燃气体和有毒气体检测报警应采用两级报警，同级别的有毒气体、可燃气体同时报警时，有毒气体的报警级别应优先。

22）城镇燃气自动化系统的整体应保证不间断运行，主要部件与设备的运行寿命不应低于5年。

## 6.5建（构）筑物单元的对策措施及建议

1）有爆炸危险的生产厂房，采用钢筋混凝土柱、钢柱或框架承重结构，采用敞开或半敞开式厂房。

2）充装间应设有足够泄压面积和相应的泄压设施。充装介质密度小于空气的气体充装站排气泄压设施应设在建筑物顶部，充装介质密度大于或等于空气的气体，充装站排气泄压设施应设在建筑物靠近地面的位置上。

3）厂房安全出口的数目，不应小于2个，但甲类厂房，每层建筑面积不大于100m²，且同一时间的作业人数不超过5人；乙类厂房，每层建筑面积不大于150m²，且同一时间的作业人数不超过10人。

4）可燃气体充装站内的灌瓶（充装）间、实瓶间、压缩机房等为甲类厂房；瓶库等为甲类库房。其厂房建筑应为一、二级耐火等级的单层建筑。甲类厂房与甲类库房必须符合如下条件：

（1）密度等于或大于空气的可燃气体的厂房、库房内应采用不产生火花地面，如采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。地下不得设地沟，如必须设置时，其地沟应填砂充实并加盖板，或采用强制通风措施。

（2）厂房、库房应采用混凝土柱、钢柱框架或排架结构，当采用钢柱时，应采用防火保护层。结构宜采用敞开式建筑，门、窗应向外开启并应有安全出口。顶棚应尽量平整，避免死角。

（3）厂房、库房应有必要的泄压设施，泄压设施宜采用轻质屋盖作为泄压面积，易于泄压的门窗、轻质墙体也可作为泄压面积。作为泄压面积的轻质屋顶和轻质墙体每平方米重量不宜超过60kg。泄压面积与厂房 （库房）体积的比值（m2 /m3），应符合《建筑设计防火规范》（GB50016）2018 年版。

（4）建筑面积（单层）超过100m2或同一时间生产人数超过5人的生产厂房应至少有两个安全出口。

## 6.6公用工程及辅助设施单元的对策措施及建议

1）备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。

2）落地式配电箱的底部宜抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm；其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。

3）电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。钢筋混凝土盖板的重量不一超过50kg，钢盖板的重量不宜超过30kg。

4）消防水池应有防止被污染的措施。

5）消防给水管网应布置成环状，向环状管网供水的干管不应少于2 根。

6）液化石油气储存站、储配站、灌装站、气化站和混气站生产区应在建筑墙外或围墙内设置水封井。水封井的水封高度应为0.30m～0. 50m；水封并应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。

7）灭火器的配置一般规定：一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。

8）灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施。

9）液化石油气储罐接管安全阀件的配置应符合下列规定：

（1）应设置安全阀和检修用的放散管；

（2）液相进口管应设置止回阀；

（3）储罐液相出口管和气相管应设置紧急切断阀；

（4）储罐所有管道接口应设置两道手动阀门；排污口两道阀间应采用 短管连接，并应采取防冻措施。

## 6.7安全管理单元的对策措施及建议

1、安全管理组织机构安全对策措施与建议​

（1）组织机构设置​

层级化设置：按储配站规模（储罐总容积≤500m³设三级机构，＞500m³设四级机构），明确“决策层（站长/安全总监）- 管理层（安全管理部门）- 执行层（班组安全员）- 监督层（兼职安全监督员）” 架构，其中安全管理部门需配备专职安全员。​

部门职责聚焦：安全管理部门专职负责风险辨识、隐患排查、应急协调；生产部门同步承担 “属地安全责任”，如罐区班组设兼职安全员，实时管控装卸、充装作业风险；技术部门负责设备安全技术交底与维护方案审核，避免 “安全与生产脱节”。​

（2）协作机制建设​

建立“周安全例会 + 月安全研判” 制度：每周由安全部门牵头召开例会，通报隐患整改情况；每月结合储罐压力波动、周边环境变化等，开展风险研判，形成《月度安全风险报告》。

2、安全生产责任体系安全对策措施与建议​

（1）责任清单制定

全员“一岗双责”清单：​

主要负责人：对储配站安全全面负责，每年至少组织4次重大危险源专项检查，签署《年度安全承诺书》并公示；​

储罐操作员：负责储罐液位、压力实时监控，每1小时记录1次参数，发现超阈值（如液位≥85%）立即停机处置；​

充装员：严格执行“称重充装”，严禁超量充装，每充装1瓶核对气瓶二维码（杜绝报废瓶），并在《充装记录》签字。​

责任量化考核：将“隐患排查数量”“应急演练参与度”“设备完好率”等纳入考核指标。​

（2）责任追溯机制​

建立“安全责任追溯台账”：对卸车、充装、设备维护等关键环节，记录操作人、监护人、检查人信息，若发生泄漏、超压等问题，通过台账倒查责任链条，避免“无人担责”。​

3、安全规章管理制度安全对策措施与建议​

（1）制度体系构建​

核心制度清单：​

基础类：《安全生产责任制管理办法》《安全投入管理制度》《安全教育培训制度》；​

操作类：《储罐卸车安全操作规程》（明确流速≤3m/s、静电接地电阻≤100Ω）、《充装作业安全规程》（规定充装量误差≤0.5kg）、《设备维护保养规程》（如储罐每3年1次全面检验）；​

应急类：《重大危险源事故应急预案》《泄漏处置现场处置方案》。

（2）制度执行监督​

推行“制度执行检查表”：安全部门每日抽查操作岗位是否按规程作业（如卸车时是否检查拉断阀），每周出具《制度执行报告》；对违规操作行为，除处罚外，需组织违规人员重新学习制度并考核，合格后方可上岗。​

4、安全教育培训安全对策措施与建议​

（1）分层分类培训​

培训内容与频次：​

新员工：开展 “三级安全教育”（公司级16学时、部门级12学时、班组级8学时），重点培训液化石油气燃爆特性、储罐区风险、个人防护用品（空气呼吸器）使用；​

特种作业人员（如储罐操作员、充装员）：每年开展不少于24学时专项培训，内容含应急堵漏实操（如注胶枪使用）、智能监测系统操作，考核合格后方可续期《特种作业证》；​

管理层：每季度开展1次法规培训（如 GB 51142-2015 中重大危险源管理要求），提升风险预判能力。​

培训形式创新：利用 VR 模拟系统，还原 “储罐泄漏着火”“槽车卸车拉断” 等场景，让员工沉浸式练习处置流程；每月组织 “安全知识竞赛”，题目取自实际操作案例（如“充装时气瓶超压如何处理”）。​

（2）培训效果评估​

采用“理论 + 实操” 双考核：理论考核（满分100 分，80分合格）含制度条款、风险辨识；实操考核（如“5 分钟内完成空气呼吸器佩戴”“10 分钟内完成泄漏点初期堵漏”），不合格者暂停上岗，补考通过后方可复工。

5、安全资金投入安全对策措施与建议​

（1）资金范围与预算

资金投入清单：​

本质安全类：储罐防腐改造、智能监测设备（可燃气体探测器、液位传感器）采购；​

应急保障类：干粉灭火器（每罐区2具 50kg）、防化服（每班组 2 套）、应急堵漏工具（注胶枪、金属套管）更新；​

培训与检测类：培训系统建设、特种设备（储罐、安全阀）定期检验、第三方安全评价。​

预算管理：按上年度营业收入的 3% 计提安全资金（最低不低于 50 万元），单独设立银行账户，实行 “专款专用”；每年 12 月制定下年度《安全资金投入计划》，经安全总监审核、站长审批后执行。

（2）资金使用监督​

建立 “资金使用台账”：记录每笔投入的用途、金额、验收人（如储罐防腐改造需技术部门验收合格）；每季度由财务部门、安全部门联合核查资金使用情况，杜绝 “挪用安全资金”（如将检测费用用于生产设备采购）；年度末向员工代表大会公示资金使用明细。​

6、特种设备安全对策措施与建议​

关键设备清单与管控：​

储罐：建立“一罐一档”，记录制造单位、安装日期、检验报告，严禁使用超设计年限（通常20年）或检验不合格的储罐；​

安全阀：每1年由具备资质的机构校验1次，校验合格后贴合格标签，记录校验日期，严禁使用超期未校验的安全阀；​

卸车泵/充装泵：每月检查密封件泄漏情况（泄漏率≤0.1mL/h），每季度测试防爆性能，发现异响、振动超标（＞6.3mm/s）立即停机检修。​

设备隐患闭环管理：对检查发现的设备问题（如储罐壁厚腐蚀超标），下达《特种设备隐患整改通知书》，明确整改责任人、时限（一般不超过7天），整改后由技术部门复核，未整改合格的设备严禁投入使用。​

（2）设备操作与应急​

严格“持证操作”：特种设备操作员需取得《特种设备作业人员证》，严禁无证人员操作（如非储罐操作员调整储罐压力）；操作前核对设备运行参数（如泵出口压力≤1.8MPa），严禁超参数运行。​

设备事故处置：制定《特种设备突发故障处置方案》（如储罐安全阀失效），明确“停机 - 泄压 - 隔离 - 报修” 流程；每年组织2次特种设备应急演练（如模拟储罐泄漏），检验设备紧急切断阀的可靠性。​

7、事故应急救援管理安全对策措施与建议​

（1）应急预案体系建设

预案分级与内容：​

综合预案：涵盖泄漏、火灾、爆炸等所有事故类型，明确应急组织机构（抢险组、疏散组、医疗组）及职责；​

专项预案：针对“储罐区火灾”“槽车卸车泄漏”等高频风险，细化处置步骤（如火灾时先关闭储罐紧急切断阀，再启动消防水幕）；

现场处置方案：针对 “充装枪泄漏”“可燃气体报警” 等小事故，明确 1-2 名现场负责人，规定“3 分钟内初期处置”要求。​

预案备案与修订：预案需报属地应急管理部门备案，每3年或发生事故后修订1次（如根据演练发现的 “疏散路线拥堵” 问题，优化路线设计）。

（2）应急能力保障与演练​

应急资源储备：在罐区、充装区设置应急物资柜，存放空气呼吸器（压力≥25MPa）、堵漏工具、应急照明（连续照明≥90min），每月检查物资完好性（如灭火器压力是否正常）。

实战化演练：每半年组织 1 次综合应急演练（含人员疏散、外部救援联动），每季度组织 1 次专项演练（如储罐泄漏堵漏）；演练后出具《评估报告》，针对“应急物资取用慢”“通讯不畅”等问题制定整改措施，确保演练“不走过场”。​

8、重大危险源管理安全对策措施与建议​

（1）重大危险源辨识与备案

精准辨识：按 GB 18218-2018 标准，储罐区总容积≥50m³ 即构成重大危险源，需委托第三方机构出具《重大危险源辨识报告》，明确风险等级（如一级、二级）；​

备案管理：向属地应急管理部门提交备案材料（含辨识报告、应急预案、监测方案），取得《重大危险源备案登记表》，并在罐区显著位置公示备案信息（如“重大危险源等级：二级，监控责任人：XXX”）。

（2）实时监控与风险管控​

智能监测系统建设：在储罐区安装 “压力 - 液位 - 温度” 三参数传感器（精度 ±0.5%）、可燃气体探测器（响应时间≤30s，报警阈值为爆炸下限20%），数据实时传输至站控中心，异常时自动触发声光报警并联动关闭紧急切断阀；​

定期风险评估：每半年开展1次重大危险源专项风险评估，重点分析 “设备老化（如储罐腐蚀）、工艺波动（如卸车超压）、周边环境变化（如新增居民区）”等风险，针对评估发现的问题（如探测器盲区），1个月内完成整改。​

（3）隔离与应急强化​

物理隔离：罐区设置2m高实体围墙（顶部设防盗刺），入口设门禁系统（仅授权人员刷卡进入），围墙外50m范围内设“重大危险源警示区”，张贴“禁止烟火”“禁止无关人员入内”标志；​

应急处置强化：针对重大危险源制定《专项应急处置卡》（如 “储罐泄漏：1.关闭进料阀；2.启动消防水幕；3.疏散下风向人员”），发放至每个岗位；每季度组织重大危险源专项应急演练，重点检验 “10 分钟内完成泄漏点隔离”的能力。

## 6.8特种设备的对策措施及建议

1）建立健全特种设备安全、节能管理制度和岗位安全、节能责任制度。

2）特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门登记；登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。

3）特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：

（1）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；

（2）特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；

（3）特种设备的日常使用状况记录；

（4）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；

（5）特种设备运行故障和事故记录；

（6）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料。

4）特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行查。特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每月进行 一次自行检查，并作出记录。特种设备使用单位在对在用特种设备进行自行检查和日常维护保养时发现异常情况的，应当及时处理。特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并作出记录。

5）特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。检验检测机构接到定期检验要求后，应当按照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

6）特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。特种设备作业人员在作业中应当严格执行特种设备的操作规程和有关的安全规章制度。

7）特种设备使用单位应当制定事故应急专项预案，并定期进行事故应急演练。

8）特种设备及安全附件（压力表、安全阀）应定期进行检测、校验。

## 6.9重大危险源安全对策措施与建议

该储配站储罐区构成重大危险源，应将工作重点放在重大危险源和其危害因素的监控管理上，重点监控液化石油气罐区、充装线、装卸区石油气的危险因素。尤其对重大危险源石油气的存在位置应作为计算机监控预警系统的重点监控部位。

为防止液化石油气重大危险源酿成重大恶性事故，除应加强装置的管理和维护外，还应根据预测的危害情况提出相应的对策措施。力使事故程度和损失降低到最小。针对液化石油气储配站的实际情况，提出以下措施和建议：

（1）针对重大危险源特点，应制定重大危险源应急救援预案，以确保一旦发生重大事故时，能有计划、有目的实施应急预案。将事故控制在最小的程度。

（2）应建立重大危险源社会救援联络和通讯体系，在站区实施重大危险源隔离措施，以减少人员伤亡为第一目的，重点疏散临近的人员，确保疏散通畅、有序。

（3）对站区重大危险源内的贮罐、设备、设施、管道、安全设施，按照国家规范、标准、规程强化管理，定期检验和检测，最大限度的避免事故发生和减少阀门、法兰和连结点的泄漏。

（4）配备齐全的防毒防火设备和器具，定时检查、维护，确保安全有效使用。

（5）制定本站人员及外来人员进出管理制度，无关人员不得进入和靠近重大危险源。

- 6.10工程施工期间的安全防范措施与建议

1）建设单位应认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令〔2021〕第88号）及《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令〔2003〕第393号）等法律法规的要求，建立建全安全生产管理制度，对施工组织设计方案进行严格审查。

2）按照国家有关规定，规范建设相关单位各方履行安全生产主体责任，包括建设单位、勘测单位、设计单位、施工单位和监理单位。对各单位的资质严格审查把关。从事特种作业的人员必须具有相应的操作证方能作业。

3）施工承包合同中明确对于甲乙方安全管理责任、安全措施费用的有关规定，确保工程具有合理工期，建设单位不得任意压缩合同工期；必须按照合同规定及时、足额支付承包商工程安全措施费用。

4）确保施工工期和安全投入，以及防止恶性竞争导致降低工程标准、变更设计方案、削减安全投入等行为情况，坚决杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等现；坚持在安全事故处理过程中“四不放过”原则。

5）加强现场施工管理，严格杜绝现场施工和作业不规范的地方，杜绝安全隐患和质量隐患。

6）对施工场地的工作人员进行安全教育，告知工作人员在施工中的危险有害因素。

7）加强技术资料（包括设计图纸、施工档案、技术监理记录等）的管理。

8）加强监理工作的管理，杜绝监理执行不力的情况。

9）切实做好验收、竣工文件移交工作。

10）所有管道，必须处理干净再安装。因此，必须由生产、施工、供货商三方代表检查验收签字确认。

11）施工期用电应符合施工用电一般规定。施工用电的布设应按己批准的施工组织设计进行，并符合当地供电局的有关规定；施工用设施竣工后应经验收合格后方可投入使用；施工用电应明确管理机构并专业班组负责运行及维护，严禁非电工拆、装施工用电设施：施工用电设施投入使用前，应制订运行、维护、使用、检修、实验等管理制度。

12）施工的场所作好支护，施工场地围护分隔，防止坍塌事故的发生。

13）项目施工建设应科学、合理进行组织施工，避免盲目赶超工期。

14）在施工现场周边，应按照现行国家标准《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）的规定，设置相关的安全标志，挂警告牌；施工场地与原有经营储存项目之间设置隔离栏，并设专人巡查、监护，严禁无关人员进入或逗留。

## 6.11项目试运行前的安全对策措施与建议

1.关键岗位人员持证上岗，主要负责人、专职安全员需经应急管理等相关职能部门培训，考核合格后取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》，确保掌握安全管理法规、企业安全管理要求。气瓶充装人员、检查人员必须经市场监督管理部门专项培训，取得《特种设备作业人员证》后，方可开展充装、检查作业，杜绝无证操作。

2.制定并完善安全生产责任制、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、设备维护保养制度等核心安全管理制度；细化各岗位操作规程（如液化石油气储罐操作、气瓶充装流程、装卸车作业、应急处置操作等），确保制度规程覆盖储配站 “储存、充装、装卸、输送” 全流程，且内容具体、可执行。

3.设备设施全面核查，试运行前对液化石油气储罐、输送管道、阀门、法兰等进行气密性试验与腐蚀情况检测，确保无泄漏、无结构性损伤；对压力表、安全阀、液位计、可燃气体泄漏报警装置等安全附件/仪表，逐台校验并贴合格标识，保证监测、泄压等功能可靠；核查消防设施（灭火器、消防栓、消防喷淋系统、灭火毯等）的配备数量、有效期及完好性，确保火灾初期处置能力充足。

4.应急预案与物资保障，制定《液化石油气泄漏、火灾、爆炸事故等应急预案》，明确事故分级、应急指挥体系、处置流程（如泄漏堵漏、火灾扑救、人员疏散等）；配备充足的应急物资（如堵漏工具、消防沙、防化服、空气呼吸器、应急救援箱等），并设专用存放区，定期检查更新。

5.应急演练与能力提升，组织全体员工开展实战化应急演练（至少涵盖 “泄漏处置”“火灾扑救” 2类场景），检验应急预案的可行性，提升人员应急协同、操作技能与避险能力。

6.重大危险源管控，对液化石油气储罐等重大危险源，严格落实 “一源一策”管控：设置明显的安全警示标志（如“易燃易爆”“严禁烟火”）；安装连续运行的泄漏检测报警装置；划定防爆区域并落实人员准入管理；制定专项管控方案并向监管部门报备。

## 6.12项目运行过程中的安全对策措施与建议

1.在生产过程中，必须保证安全设施完好有效，从业人员的劳动防护用品能及时发放，从业人员工伤保险能够及时足额缴纳，应急救援器材能得到及时补充，设施设备能够定期进行检测、设备故障能及时得到维修及配件供给，因此，在资金上必须予以保证。

2.消防设施必须定期进行检查，对失效的消防器材及时进行更换，确保消防设施完整有效。

3.特种设备、安全设施应定期进行检测，确保设施完好有效。

4.制订安全生产投入的详细计划，确保安全资金落实到实处，安全投入应涵盖设备检测、隐患治理、应急演练、人员培训等全方面需求。

5.定期组织从业人员开展安全技能培训和应急处置演练，每年至少开展 2次全员专项培训，内容包括设备操作规程、事故应急处置流程、风险辨识方法等，确保从业人员具备岗位所需的安全知识与实操能力。

6.严格执行特殊作业审批制度，对动火、有限空间、高处等特殊作业，必须办理作业许可证，逐项落实安全防护措施，安排专人全程现场监护，确保作业过程安全可控。

7.建立重大危险源在线监测系统，对液化石油气储罐的压力、温度、液位等工艺参数以及作业场所可燃气体浓度进行24小时实时监测，设置科学的预警阈值，一旦出现异常立即触发报警并联动相关处置程序。

8.每年至少1次对安全生产管理制度进行评审与修订，结合行业新标准、新规范及企业实际运行情况，完善设备管理、作业安全、隐患排查治理等制度，确保制度的适用性与有效性。

9.对于设备维护、检测等外包作业，严格审查外包单位的资质和安全业绩，签订安全管理协议明确双方责任；作业前对外包单位人员进行全面安全交底，作业过程中加强监督检查，杜绝外包作业带来的安全风险。

10.每年至少开展1次作业场所职业危害因素检测，确保液化石油气浓度、噪声等指标符合职业健康标准；定期为从业人员进行职业健康体检，建立职业健康档案，对患有职业禁忌证的人员及时调整工作岗位。

# 第7章 安全评价结论

## 7.1 主要危险、有害因素

通过对普洱盛奥能源有限公司液化石油气（LPG）储配站项目的危险、有害分析及定性、定量分析，结果为：

1）危险、有害因素辨识结果拟建项目存在火灾、爆炸、中毒和窒息、冻伤、车辆伤害、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、淹溺、灼烫等危险因素。

2）重点监管的危险化学品辨识结果

根据《首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95 号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）的相关规定，液化石油气属于重点监管的危险化学品。

3）重点监管的危险化工工艺辨识结果

依据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三〔2009〕116 号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三〔2013〕3号）的要求，拟建项目不涉及重点监管的危险化工工艺。

4）危险化学品重大危险源辨识结果拟建项目储存单元构成四级重大危险源。

5）特殊化学品辨识结果

根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号、第703号修改），拟建项目不涉及易制毒化学品。

根据《各类监控化学品名录》（中华人民共和国工业和信息化部令〔2020〕第52号）进行辨识，拟建项目不涉及监控化学品。

根据《危险化学品目录》(应急管理部等十部委公告2022年第8号）规定，拟建项目不涉及剧毒化学品。

根据公安部编制的《易制爆危险化学品名录》（2017年版）辨识，拟建项目不涉及易制爆危险化学品。

根据《高毒物品目录》（卫法监发〔2003〕142号）判定，拟建项目不涉及高毒物品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》（应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部〔2020〕第3号），拟建项目不涉及属于特别管控危险化学品。

根据《危险化学品目录》（原国家安监局等10部门公告）（2015年第5号，2015 年版）、《应急管理部办公厅关于修改《危险化学品目录（2015 版）实施指南（试行）》涉及柴油部分内容的通知》（应急厅函〔2022〕300 号）的规定，拟建项目不涉及爆炸物。

6）作业条件危险性分析：拟建项目液化石油气卸车作业、钢瓶充装 作业、倒罐作业、残液倒空作业、钢瓶抽真空作业单元属“一般危险，需要注意”。

7）预先危险性分析：工艺流程及设备单元火灾、爆炸的危险等级为 Ⅲ级，其余危险等级为Ⅱ级；公用工程及辅助设施单元：停电、停水的危险等级为Ⅳ级，其余危险等级均为Ⅱ级。

## 7.2各单元评价结论

1、选址与周边环境单元

拟建项目选址与周边环境符合《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014）2018年版《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）及《危险化学品安全管理条例》(中华人民共和国国务院令〔2013〕第645号)要求。

2、总平面布置单元

拟建项目的总平面布置应符合《液化石油气供应工程设计规范》 （GB51142-2015）的要求。

3、工艺流程及主要设备单元

拟建项目工艺及主要设备安全基本符合《液化石油气供应工程设计规 范》GB51142-2015规定要求，在下一步设计中应完善相应的内容，在安全对策措施中补充完善。

4、建（构）筑物结构单元

拟建项目所涉及建构筑物耐火等级及防火分区基础防护等能符合要求。部分项目未涉及项，列为对策措施。

5、公用工程及辅助设施单元

- 本项目公用工程涉及的危险性主要是电气火灾、触电事故，总的来说，公用工程发生事故的危险等级不高，该项目的供配电、给排水及建构筑物设计符合要求。

6、安全管理单元

拟建项目建设单位应在项目的设计、施工及运行中，按照国家有关法律、法规、规范与标准的规定，项目组织机构正在筹建中，安全生产规章制度、管理措施、操作规程，事故应急救援预案在今后项目进行中建立完善。

7、特种设备单元

拟建项目涉及的特种设备有压力容器、压力管道、气瓶等，拟采用具有资质的单位设计、制造，并经制造单位属地质量监督检验部门或出厂检验合格。符合《特种设备监察条例》（国务院令第549号）的要求。

## 7.3重点防范的重大危险、有害因素

拟建项目应重点防范的重大危险、有害因素为火灾、爆炸、中毒和窒息、压力容器爆炸等。

## 7.4应重视的安全对策措施建议

拟建项目应重视的安全对策措施建议包括选址与周边环境，总平面布 置、主要建（构）筑物安全间距，工艺、设施中的防火防爆及控制措施，电气设备的选型、安装，防雷防静电及安全管理机构、设备、事故应急预案等，应认真落实。

## 7.5安全评价总体结论

受普洱盛奥能源有限公司的委托，我们安全预评价小组，首先辨识和分析了该项目存在的主要危险、有害因素种类、场所及事故发生的主要原因，并根据生产特点和危险有害因素的分布情况进行单元划分，选择较为合理的评价方法对划分的评价单元进行了评价，并根据评价中发现的问题，提出了有针对性的安全对策措施及建议。对公司内的生产设备、辅助公用设施、安全控制措施等方面进行评价，目前符合法律、法规和相关技术标准规范的要求，具备安全生产条件。

总体评价结论：

普洱盛奥能源有限公司液化石油气（LPG）储配站项目符合政府规划和国家相关法规、标准的要求。在项目建设中认真落实本报告提出的安全对策措施后，项目存在的风险能够得到有效控制，其危险程度在可接受和控制的范围内，从安全角度出发符合国家有关法律、法规、规章、标准及规范的要求。

总之，生产是一个动态的过程，该公司在今后的生产过程中，应根据条件的变化，把安全管理工作贯穿于生产的全过程，不断完善安全管理，依靠科技进步提升安全技术水平，防止安全事故的发生，实现本质化安全。

# 第8章与建设单位交换意见的情况结果

评价小组通过对该项目可行性研究报告及相关资料认真分析及对项目现场实地勘查，按照《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）属于六级供应站，日充装量小于700瓶（10t），项目建设应严格按照规范要求落实安全评价报告中提出的各项安全对策措施。

项目评价小组就该项目安全预评价报告中各方面的情况及报告中提出的安全对策措施及建议，与建设单位进行了充分交流，并形成如下统一意见：

昭通市鼎安科技有限公司编制的《普洱盛奥能源有限公司液化石油气（LPG）储配站项目安全预评价报告》对项目的选址与周边环境、总平面布置、工艺流程及主要设备、建（构）筑物、安全管理、特种设备、公用工程及辅助设施等各个方面进行了全面的检查、分析，本安全预评价结论符合项目实际情况；

建设单位对报告的危险有害因素的分析和辨识、报告所提出的安全对策措施及建议、评价的结论等无异议；

建设单位在下一步的详细设计及施工过程中应严格落实评价报告第6章中提出的安全对策措施，确保建设项目符合国家有关法律、法规、标准及规范的相关要求。